安全特徵

CMLNL控制器的安全功能可以保護控制器，避免因錯誤安裝或使用，而産生的損壞。

| 下列故障 | 控制器太陽能端 | 控制器蓄電池端 | 控制器負載端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄電池正確連接 | 没有影響 | 正常工作 | 没有影響 |
| 蓄電池極性接反 | 没有影響 | 聲音報警，無影響 | 没有影響 |
| 極性接反 | 没有影響（除24V系統外） | 如果控制器只接有蓄電池，没有影響。聲音報警 | 控制器可以保護自己。但是負載可能損壞 |
| 短路 | 没有影響 | 没有影響 警告：必須通過保險絲保護蓄電池。 | 没有影響 |
| 過電流 | 無保護 | ------------- | 控制器關閉負載端 |
| 過熱 | 無保護 | ------------- | 控制器關閉負載端 |
| 反向電流 | 没有影響 | ------------- | ------------- |
| 過電壓 | 變阻器，最高承受56V，2.3焦耳 | 最大40V | 控制器關閉負載端 |
| 欠壓 | 正常運行 | 控制器關閉負載端 | 控制器關閉負載端 |

警告：如果一些錯誤安裝同時發生，有可能損壞控制器。永遠記住，在繼續使用控制器之前，請排除所有故障。

故障描述

| 故障 | 控制器顯示 | 原因 | 糾正措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無法給負載供電 | 紅燈亮 | 蓄電池没有電 | 蓄電池充電後自動連接負載 |
|  | 閃爍 | 負載過流或短路 | 關閉所有負載，清除故障，一分鐘後負載端自動打開。 |
|  |  | 蓄電池電壓過高>15.5V(>31V) | 檢查是否有其他能量源正在給蓄電池充電，如果没有，説明控制器已經損壞。 |
|  |  | 蓄電池的接綫或蓄電池的保險絲損壞，蓄電池内阻非常高 | 檢查蓄電池的連綫、保險絲和蓄電池本身 |
| 蓄電池短時間使用後就没電 | 紅燈亮 | 蓄電池容量已經非常小 | 更换蓄電池組 |
| 蓄電池無法充電 | 緑燈滅 | 太陽能電池板故障或者極性接反 | 檢查太陽能電池板和接綫，取消錯誤接綫。 |
| 蓄電池反接 | 持續蜂鳴 | 蓄電池極性接反 | 取消反接 |

設置路燈控制功能

長按一下控制器面板上的按鍵，控制器將進入編程狀態。編程菜單信息見最後一頁。

請注意：一旦進入編程模式，只能從程序3退出。

因此，我們推薦在設置CMLNL控制器時，使用者可以將需要的設置，記録在程序菜單旁邊，然後在進行操作。這様，可以避免設置錯誤。

所有的設置儲存在電可擦寫的存儲器中，即使蓄電池與控制器斷開連接，數據也可以保存。

測試功能

在白天，CMLNL控制器的測試功能可以幫助用户判斷系統是否安裝正確，也可以用來幫助用户排除系統故障。短按一下控制器編程按鈕，將點亮接在控制器負載端的電燈。在白天，負載燈會亮3分鐘。在這3分鐘内，用户可以通過再次短按一下編程按鈕關閉負載燈。

如果系統不處于LVD（放電保護）狀態，用户可以通過編程按鈕反復地打開/關閉負載燈。當系統處于LVD（放電保護）狀態時，測試功能不可用。

如果按了編程按鈕打開負載燈後，導致系統進入LVD（放電保護）狀態，負載燈會自動關閉。

程序鎖定功能

當控制器正常工作時（不處于編程狀態），按住控制器的編程按鈕8秒鐘以上，控制器的編程功能會被鎖定，這様，可以防止您的控制設定被不小心更改。

再次按住控制器的編程按鈕8秒鐘以上，控制器的編程功能被解鎖，您可以進行相應的控制設定。

一般安全和使用建議

適用範圍

控制器只適用于太陽能光電，額定電壓12V或24V的系統，蓄電池為液體開口或者密封式（VRLA筏控密封）的鉛酸蓄電池。

安全建議

- 蓄電池儲存了大量能量。在任何情况下一定不要讓蓄電池短路。我們建議在蓄電池上聯接保險絲（慢動作型，根據控制器額定電流選型）。

- 蓄電池能産生可燃性氣體。請遠離火花，火或者無保護的火焰。保證蓄電池存放處通風。

- 不要接觸或者短路電綫或端子。因為在某些端子或電綫上可以産生高達蓄電池兩倍的電壓。需要操作時，注意使用絶緣工具，站在乾燥的地面上，保證雙手乾燥。

- 請保證兒童遠離蓄電池和控制器。

請遵守蓄電池生産商的安全建議。如果有疑問，請與您的經銷商或安裝人員聯系。

免責聲明

生産商不承擔，由于違反本手册建議或提及的規範，以及忽視蓄電池生産商的建議而造成的任何損失。如果有由非指定人員提供維護服務、不正常使用、錯誤安裝或者錯誤系統設計的情况出現，生産商不負擔任何責任。

技術數據

| 額定電壓 | 12/24V 自動識別 |
| --- | --- |
| 强充電壓 | 14.5V/29.0V (25˚C) |
| 均衡充電壓 | 14.8V/29.6V (25˚C) |
| 浮充電壓 | 13.7V/27.4V (25˚C) |
| 負載切斷電壓 | 11.4-11.9/22.8-23.8蓄電池容量控制 11.0/22.0電壓控制 |
| 負載再連接電壓 | 12.8/25.6V |
| 温度補償 | -4mV/cell * K |
| 最大太陽能板電流 | 5/8/10/15/20與型號有關(50˚C) |
| 最大負載電流 | 5/8/10/15/20與型號有關(50˚C) |
| 尺寸 | 80 X 100X32毫米（寬X高X深） |
| 重量 | 180克 |
| 最大接綫直徑 | 16平方毫米（AWG#6） |
| 允許的環境温度 | -40˚C 到+50˚C |
| 防護等級 | IP22 |

如有改變　不另行通知（2006.11.20)

在以下國家生産：德國-中國大陸-玻利維亞-印度

Phocos AG – 德國

www.phocos.com